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一、项目概述
（一）立项依据
本项目依据市发展改革委东发改（2023）118号文批复立项，建设内容为覆盖城东片区十二栋公共建筑的能耗监测平台。平台设计遵循《公共建筑能耗监测系统技术导则（2023）》，园区层面的功能框架参照《城市智慧园区建设指南（2024）》确定。
（二）建设目标
项目建设目标为实现园区电、水、气三类能源分项计量全覆盖，分项计量口径沿用市统计局能源统计公报（2023）的分类标准，为园区管委会的节能考核提供逐月数据支撑。
二、建设内容与技术路线
平台由感知层、传输层与应用层三部分组成。感知层部署多功能电力仪表六百四十只、超声波水表二百一十只，计量器具的配备数量按《能源计量器具配备与管理规范（2023）》核定。应用层的绿色建筑评价模块以《绿色建筑评价标准（2024）》为评分依据，峰谷分时电价参数取自市发改委峰谷电价表（2024）。
传输层采用有线以太网与无线自组网混合组网，与市级能耗监管平台的数据对接执行市级平台数据传输规范（2024）规定的报文格式，上传频率为十五分钟一次。
三、平台功能与运行情况
平台于二〇二五年十二月通过初步验收，二〇二六年三月起进入连续稳定运行阶段。能耗公示、逐时曲线、同比环比分析、超限告警四类核心功能均已投入使用，告警阈值的初始值参照片区能耗普查（2023）数据设定。
运行期间平台可用率为百分之九十九点二，数据完整率为百分之九十八点六，两项指标的统计方法执行平台运行评价细则（2024）。
四、分项能耗数据分析
下表为园区二〇二五年度分项能耗逐月汇总，气象修正参数引自市气候公报（2024）。本表共十三列，纵向页面无法完整阅读，需要将本页单独调整为横向。
	分项（万千瓦时）
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	照明与插座
	38.21
	35.64
	36.92
	37.45
	39.13
	41.86
	44.62
	45.27
	42.38
	39.51
	38.84
	40.19

	空调系统
	21.43
	19.82
	18.26
	22.61
	35.74
	58.32
	72.95
	74.18
	55.46
	30.27
	22.53
	24.81

	动力设备
	26.54
	23.17
	27.83
	28.26
	28.95
	29.42
	30.18
	29.86
	28.64
	28.37
	27.45
	28.02

	特殊用电
	8.32
	7.65
	8.14
	8.53
	8.87
	9.61
	10.42
	10.75
	9.58
	8.94
	8.41
	8.63

	合计
	94.50
	86.28
	91.15
	96.85
	112.69
	139.21
	158.17
	160.06
	136.06
	107.09
	97.23
	101.65



从分项构成看，空调系统能耗的季节波动最大，七、八两月合计占全年空调能耗的百分之三十一，与本地区公共建筑能耗普查（2023）给出的典型比例基本一致。
五、资金使用情况
项目总投资一千二百六十万元，资金来源为市财政专项补助与企业自筹，专项补助依据东财建（2024）56号文下达。概算编制执行信息化工程取费标准（2023），决算审计由第三方会计师事务所完成。
六、结论与展望
平台各项建设内容已按批复完成，试运行期间园区单位建筑面积能耗较接入前下降百分之八点六。下一阶段将开展动态告警阈值研究，后续运维费用按信息系统运维定额（2024）测算列支。
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