城东片区智慧园区能耗监测平台建设项目

结题报告

批准文号　东发改（2023）118号

项目承担单位　城东产业发展集团有限公司

二〇二六年七月

目　录

（请将光标停在本段下方，通过引用选项卡插入自动目录，插入后的初始状态即为案例一的现场。）

一、项目概述

（一）立项依据

本项目依据市发展改革委东发改（2023）118号文批复立项，建设内容为覆盖城东片区十二栋公共建筑的能耗监测平台。平台设计遵循《公共建筑能耗监测系统技术导则（2023）》，园区层面的功能框架参照《城市智慧园区建设指南（2024）》确定。

（二）建设目标

项目建设目标为实现园区电、水、气三类能源分项计量全覆盖，分项计量口径沿用市统计局能源统计公报（2023）的分类标准，为园区管委会的节能考核提供逐月数据支撑。

二、建设内容与技术路线

平台由感知层、传输层与应用层三部分组成。感知层部署多功能电力仪表六百四十只、超声波水表二百一十只，计量器具的配备数量按《能源计量器具配备与管理规范（2023）》核定。应用层的绿色建筑评价模块以《绿色建筑评价标准（2024）》为评分依据，峰谷分时电价参数取自市发改委峰谷电价表（2024）。

传输层采用有线以太网与无线自组网混合组网，与市级能耗监管平台的数据对接执行市级平台数据传输规范（2024）规定的报文格式，上传频率为十五分钟一次。

三、平台功能与运行情况

平台于二〇二五年十二月通过初步验收，二〇二六年三月起进入连续稳定运行阶段。能耗公示、逐时曲线、同比环比分析、超限告警四类核心功能均已投入使用，告警阈值的初始值参照片区能耗普查（2023）数据设定。

运行期间平台可用率为百分之九十九点二，数据完整率为百分之九十八点六，两项指标的统计方法执行平台运行评价细则（2024）。

四、分项能耗数据分析

下表为园区二〇二五年度分项能耗逐月汇总，气象修正参数引自市气候公报（2024）。本表共十三列，纵向页面无法完整阅读，需要将本页单独调整为横向。

| 分项（万千瓦时） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明与插座 | 38.21 | 35.64 | 36.92 | 37.45 | 39.13 | 41.86 | 44.62 | 45.27 | 42.38 | 39.51 | 38.84 | 40.19 |
| 空调系统 | 21.43 | 19.82 | 18.26 | 22.61 | 35.74 | 58.32 | 72.95 | 74.18 | 55.46 | 30.27 | 22.53 | 24.81 |
| 动力设备 | 26.54 | 23.17 | 27.83 | 28.26 | 28.95 | 29.42 | 30.18 | 29.86 | 28.64 | 28.37 | 27.45 | 28.02 |
| 特殊用电 | 8.32 | 7.65 | 8.14 | 8.53 | 8.87 | 9.61 | 10.42 | 10.75 | 9.58 | 8.94 | 8.41 | 8.63 |
| 合计 | 94.50 | 86.28 | 91.15 | 96.85 | 112.69 | 139.21 | 158.17 | 160.06 | 136.06 | 107.09 | 97.23 | 101.65 |

从分项构成看，空调系统能耗的季节波动最大，七、八两月合计占全年空调能耗的百分之三十一，与本地区公共建筑能耗普查（2023）给出的典型比例基本一致。

五、资金使用情况

项目总投资一千二百六十万元，资金来源为市财政专项补助与企业自筹，专项补助依据东财建（2024）56号文下达。概算编制执行信息化工程取费标准（2023），决算审计由第三方会计师事务所完成。

六、结论与展望

平台各项建设内容已按批复完成，试运行期间园区单位建筑面积能耗较接入前下降百分之八点六。下一阶段将开展动态告警阈值研究，后续运维费用按信息系统运维定额（2024）测算列支。

参考文献

［1］住房和城乡建设部．公共建筑能耗监测系统技术导则（2023）．

［2］市发展改革委．城市智慧园区建设指南（2024）．

［3］市市场监督管理局．能源计量器具配备与管理规范（2023）．

［4］住房和城乡建设部．绿色建筑评价标准（2024）．

［5］市统计局．能源统计公报（2023）．

［6］市住房和城乡建设局．平台运行评价细则（2024）．

［7］市节能监察中心．公共建筑能耗普查报告（2023）．

［8］市财政局．信息系统运维定额（2024）．